
中华人民共和国国家标准        GB 50333——2002
《医院洁净手术部建筑设计规范》
2002-11-26日发布                                      2002-12-01实施

8.3 配电

8.3.1 配电线路应符合下列要求：

   3. 洁净手术部用电应从本建筑物配电中心专线供给。根据使用场所的要求，主要选用TN-S系统和IT系统两种形式

8.3.2 配电、用电设施应符合下列要求：

   3. 洁净手术室内的电源宜设置漏电检测报警装置。

8.3.3 洁净手术室的配电总负荷应按照设计要求计算，并不应小于8KVA。

8.3.4 洁净手术室必须有下列可靠的接地系统：

   2. 心脏外科手术室必须设置有隔离变压器的功能性接地系统
PAGE  

